Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu, montażu urządzeń i uruchomieniu: instalacji fotowoltaicznych, instalacji powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacji powietrznej pompy ciepła do ogrzewania budynku, instalacji gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku oraz instalacji kolektorów słonecznych d przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji dla Grupy Zdrowie.

W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń 
i materiałów o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi uszczegółowienie zakresu prac oraz wymogów 
w zakresie parametrów technicznych materiałów i urządzeń zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Dokumentacja przetargowa stanowi komplet materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania wyceny prac oraz późniejszej realizacji całości zadania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy.

W związku z tym:

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. 
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ,

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować prawidłową realizację prac oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

Wszystkie prace wykonane będą w funkcjonujących budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym należy przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie budynków.

Zakres prac budowlano – montażowych należy wykonać w oparciu o własne projekty wykonawczo-budowlane przygotowane przez osoby do tego uprawnione.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

- Sporządzenie dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;

- Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii, ekspertyz w celu realizacji zadania;

- Wykonanie robót określonych Programem Funkcjonalno – Użytkowym (z wyłączeniem wszelkich prac przewidzianych do wykonania dla budynków Grupy Zdrowie),

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót 
i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

Dokumentacja projektowa sporządzona odrębnie dla każdego obiektu zawierać powinna min:

- Pełny opis wraz z wszystkimi obliczeniami niezbędnymi do jednoznacznego wykonania prac,

- Rysunki/ schematy technologiczne,

- Rysunki/rzuty rozmieszczenia urządzeń,

- Wytyczne dotyczące przygotowania przez użytkownika placu budowy,

- Wytyczne ogólnobudowlane i elektryczne,

- Uproszczony kosztorys materiałów i prac niezbędnych do wykonania prac, który winien zawierać zestawienie wszelkich elementów koniecznych do wykonania robót zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana oddzielnie dla każdego budynku.

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2015 r. z  późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129).

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

ADRES INWESTYCJI – zgodnie z załącznikiem nr 9

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaiki. Realizacja zadania przebiegać powinna etapowo:

- etap pierwszy obejmować powinien wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń;

- etap drugi obejmować powinien roboty wykonawcze tj. wykonanie instalacji, przeprowadzenie wymaganych prób, uruchomień, przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowego użytkowania i eksploatowania instalacji;

- zarządzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji przez co najmniej 5 lat od momentu odbioru końcowego tj. przez okres trwałości projektu.

Zakres prac w poszczególnych budynkach przedstawia się poniżej. Zastosowane materiały 
i urządzenia muszą spełniać lub przewyższać podane Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry.

Zakres prac dotyczący instalacji powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych oraz dostawę i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji powietrznych pomp ciepła. Zgodnie 
z wymogami konkursu o dofinansowanie Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez pompę ciepła. Czerpnię oraz wyrzutnię powietrza na potrzeby pompy ciepła należy podłączyć do ściany zewnętrznej.

Obowiązkiem użytkownika instalacji jest przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na montaż pompy ciepła. Pomieszczenie musi być czyste, zabezpieczone przed spadkiem temperatury poniżej 6⁰C wyposażone w kratkę ściekową do odprowadzenie kondensatu z pompy ciepła. Pomieszczenie powinno zapewnić wykonanie instalacji kanałów wentylacyjnych czerpni oraz wyrzutni w ścianie zewnętrznej, długość kanałów wentylacyjnych nie może przekroczyć 10m. Użytkownik we własnym zakresie wykona instalację elektryczną spełniającą wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa w pomieszczeniu pompy ciepła. Użytkownik we własnym zakresie wykona zabezpieczenia elektryczne do pompy ciepła tj. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, oddzielny obwód do pompy ciepła: zabezpieczenie różnicowo-prądowe, wyłącznik nadprądowy. Zaleca się montaż czujnika zaniku faz.

Wymagane minimalne parametry powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej:

**początek zamian / na czerwono – dopisany tekst /  xyz – wykreślenia / pozostały tekst bez zmiany **

- kompaktowa obudowa urządzenia – zintegrowany zbiornik z pompą ciepła do montażu wewnątrz budynku;

- współczynnik COP wg EN16147 20/W10-54,  Rozporządzenie delegowane Komisji  Nº 812/2013– min. 3,45;

- współczynnik COP wg EN 14511 (A15/W35) – min. 3,80;

- moc grzewcza pompy ciepła bez grzałki elektrycznej EN16147 20/W10-54 - Min. 2300 W

- pojemność zbiornika na wodę - min. 280 l,

- pojemność zbiornika na wodę - min. 260 l;

- grzałka elektryczna - min. 2000 W;

- grzałka elektryczna - min. 1500 W;

- czynnik chłodzący – R134A;

- czynnik chłodzący – R410A;

- ochrona zbiornika - Anoda magnezowa;

- izolacja cieplna - 50 mm pianka;

- izolacja cieplna - 70 mm pianka;

- czas ogrzewania* (EN16147) profil XL – max. 4 godziny;

- ilość wody użytkowej w 40°C  (EN16147 20/W10-54) – min. 374 l;

- poziom mocy akustycznej wewnątrz pomieszczeń – max. 48 dB;

- Klasa Energetyczna EN16147 20/W10-54 – A+.

- efektywność energetyczna EN16147 20/W10-54 – min. 140%,

- profil badania – XL,

- maksymalne ciśnienie robocze – min. 7 bar,

- maksymalna temperatura pracy – min. 80⁰C,

- materiał wykonania zbiornika cwu – stal nierdzewna lub zbiornik emaliowany,

- wężownica dodatkowego źródła ciepła przy temp. zasilania 90/80°C temperatura wody 10/60°C – min 20 kW,

- zewnętrzna temperatura powietrza  min/max - od -7⁰C/ do +43⁰C,

- temperatura wody (pompa ciepła) – min. 60 ⁰C,

- temperatura wody (grzałka) – min. 60 ⁰C.

Sterownik powinien posiadać następujące funkcje:

- panel obsługi z czytelnym wyświetlaczem;

- min. 3 tryby pracy do wyboru;

- automatyczny i ręczny tryb pracy;

- sterowanie czasowe i temperaturowe pompą ciepła.

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Zakres prac dotyczący instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody i centralnego ogrzewania

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych oraz dostawę i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji powietrznej pompy ciepła. Zgodnie 
z wymogami konkursu o dofinansowanie Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez pompę ciepła.

Obowiązkiem użytkownika instalacji jest przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na montaż pompy ciepła. Pomieszczenie musi być czyste, zabezpieczone przed spadkiem temperatury poniżej 6⁰C wyposażone w kratkę ściekową do odprowadzenie kondensatu z pompy ciepła.

Użytkownik we własnym zakresie wykona instalację elektryczną spełniającą wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa w pomieszczeniu pompy ciepła. Użytkownik we własnym zakresie wykona zabezpieczenia elektryczne do pompy ciepła tj. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, wyłącznik nadprądowy. Zaleca się montaż czujnika zaniku faz.

Minimalne parametry pomp ciepła:

- wydajność cieplna min. 13,00 kW max. 14,00 kW dla parametrów +7⁰C / +35⁰C,

- współczynnik efektywności COP min. 4,0 wyliczony zgodnie z normą EN 14511 dla parametrów +7⁰C / +35⁰C,

- temperatura wody zasilającej do 60⁰C bez wykorzystania grzałek elektrycznych w całym zakresie temperatur pracy,

- klasa energetyczna min. A+,

- system programowania z wyświetlaczem LED,

- system ochrony antybakteryjnej,

- pompa cyrkulacyjna o zmiennej prędkości obrotowej,

- automatyczny przełącznik lato/zima,

- funkcja szybkiego ładowania c.w.u.,

- automatyczny tryb pracy grzanie/chłodzenie,

- współpraca z centralą komunikacyjną do zdalnej (internetowej) obsługi pompy,

- jednostka zewnętrzna izolowana termicznie i akustycznie,

- płynna modulacja prędkości sprężarki w zakresie 16-100%,

- automatyczny system odszraniania,

- zarządzanie ciepłą wodą użytkową przy użyciu opcjonalnego zasobnika c.w.u.,

- program do zarządzania 2 obiegami grzewczymi,

- obudowa zewnętrzna zabezpieczona antykorozyjnie,

- zbiornik czynnika chłodniczego,

Obowiązkiem użytkownika instalacji jest przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na montaż pompy ciepła. Pomieszczenie musi być czyste, zabezpieczone przed spadkiem temperatury poniżej 6⁰C wyposażone w kratkę ściekową do odprowadzenie kondensatu z pompy ciepła.

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Zakres prac dotyczący instalacji kolektorów słonecznych

Wykonawca powinien zaprojektować i zamontować zestawy solarne w oparciu

o kolektory słoneczne płaskie o parametrach eksploatacyjnych udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezależne od producenta instytucje badawcze. Zastosowane kolektory słoneczne mają spełniać wymogi normy PN EN 12975 lub równoważnej.

Minimalne parametry kolektorów słonecznych:

- Sprawność optyczna kolektora słonecznego ŋ0 odnosząca się do powierzchni apertury nie mniejsza niż 78%;

- Sprawność optyczna kolektora słonecznego ŋ0 odnosząca się do powierzchni apertury nie mniejsza niż 81%;

- Powierzchnia apertury jednego kolektora nie mniejsza niż. 2,26 m2;

- Powierzchnia apertury jednego kolektora nie mniejsza niż. 1,90-2,01m2;

- Powierzchnia brutto jednego kolektora maksimum 2,58 m2;

- Powierzchnia brutto jednego kolektora maksimum 2,28 m2;

- Temperatura stagnacji max. 215 °C;

- Minimalna grubość szyby 3,2 mm;

- Materiał płyty absorbera – aluminium;

- Materiał płyty absorbera – aluminium lub miedź;

- Materiał rur kolektora – miedź;

- Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 3,85 [W/m2/K];

- Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 3,81 [W/m2/K];

- Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 nie większy niż 0,0124 [W/m2/K2];

- Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 nie większy niż 0,017 [W/m2/K2];

- Obudowa kolektora ‐ wanna aluminiowa tłoczona, bezszwowa z jednego elementu lub rama aluminiowa;

- Układ hydrauliczny kolektora słonecznego ‐ meander;

- Minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze ‐ 50,00 mm;

- Minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze ‐ 40,00 mm;

Zgodnie z wymogami obowiązującej dyrektywy, pompa zastosowana w grupie pompowej musi posiadać EEI ≤ 0,23.

Zgodnie z wymogami obowiązującej dyrektywy, pompa zastosowana w grupie pompowej musi posiadać EEI ≤ 0,27.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymiennika ciepła.

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Zakres prac dotyczący instalacji pomp ciepła solanka – woda

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych oraz dostawę i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji gruntowych pomp ciepła. Zgodnie z wymogami konkursu o dofinansowanie Wykonawca dostarczy i zamontuje licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez pompę ciepła.

Zamawiający dopuszcza wykonanie odwiertów o głębokości  ≥90m 120 m.

Obowiązkiem użytkownika instalacji jest przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na montaż pompy ciepła. Pomieszczenie musi być czyste, zabezpieczone przed spadkiem temperatury poniżej 6⁰C wyposażone w kratkę ściekową do odprowadzenie kondensatu z pompy ciepła.

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Zakres prac dotyczących instalacji fotowoltaiki

Zamawiający wymaga zastosowania paneli fotowoltaicznych posiadających parametry techniczne wyszczególnione poniżej:

Dane techniczne modułu w odniesieniu do warunków STC

- Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego: 260Wp;

- Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego: 350Wp;

- Napięcie jałowe Uoc minimum: 37,70 V (tolerancja +/- 5%);

- Napięcie jałowe Uoc minimum: 48,00 V (tolerancja +/- 5%);

- Napięcie MPP Umpp minimum: 31,00 V (tolerancja +/- 5%);

- Napięcie MPP Umpp minimum: 38,40 V (tolerancja +/- 5%);

- Prąd zwarciowy Isc minimum: 8,90 A (tolerancja +/- 5%);

- Prąd zwarciowy Isc minimum: 9,82 A (tolerancja +/- 5%);

- Natężenie MPP Impp minimum: 8,45 A (tolerancja +/- 5%);

- Natężenie MPP Impp minimum: 9,17 A (tolerancja +/- 5%);

- Sprawność minimum: 16,00 %;

- Sprawność minimum: 17,45 %;

- Współczynnik wypełnienia charakterystyki prądowo-napięciowej minimum: 77,20 %;

- Współczynnik wypełnienia charakterystyki prądowo-napięciowej minimum: 75,00 %.

Współczynniki temperaturowe:

- Pmax nie gorsze niż: - 0,40%/oC;

- Pmax nie gorsze niż: - 0,43%/oC;

- Voc nie gorsze niż: - 0,32%/oC;

- Voc nie gorsze niż: - 0,304%/oC;

- Isc nie gorsze niż: 0,05%/oC;

- Isc nie gorsze niż: 0,042%/oC.

Pozostałe wymagania:

- Ogniwa polikrystaliczne;

- Ilość ogniw: 60;

- Dodatnia tolerancja mocy +5 Wp, brak tolerancji ujemnej;

- Stopień ochrony puszki przyłączeniowej IP67;

- Stopień ochrony puszki przyłączeniowej IP65;

- Wytrzymałość na obciążenia  statyczne minimum: 8000 Pa;

- Obciążalność mechaniczna 5.4 kN/m²;

- Wytrzymałość na uderzenia kulą gradową o parametrach minimum: D = 25,00 mm;  V = 23m/s;

- Szkło przednie modułu z antyrefleksem;

- Grubość ramy modułu nie większa niż: 38 mm;

- Waga modułu nie większa niż: 18,00 kg;

- Ilość diod bypass minimum: 3;

- ilość busbar minimum: 4;

- flash test każdego modułu;

- gwarancja na liniowy spadek mocy maksymalnej: 10 lat – 91,80% mocy maksymalnej;

- Moc znamionowa od drugiego roku eksploatacji przez okres co najmniej 24-u lat będzie spadać o nie więcej niż  0,7% / rok mocy znamionowej.

Zgodność z normami:

Certyfikat odporności na kulę gradową z badania przeprowadzonego w zgodności z normami CEI EN 61215:2006, IEC 61215:2005, wydany przez akredytowane laboratorium

Certyfikat wytrzymałości na obciążenie lodem i śniegiem z badania przeprowadzonego w zgodności z normami CEI EN 61215:2006, IEC 61215:2005, wydany przez akredytowane laboratorium

Certyfikat VDE, lub pokrewny, potwierdzający spełnienie wymogów Europejskich Norm Fotowoltaicznych IEC 61215, IEC 61730

Zamawiający wymaga zastosowania inwerterów spełniających poniższe wymogi:

- Sprawność max inwerterów: ≥98,0%;

- Sprawność max inwerterów: ≥98,5%;

- Stopień ochrony: IP65 lub wyższy;

- Chłodzenie konwekcyjne (brak wentylatorów);

- Zintegrowany rozłącznik DC;

- Możliwość monitoringu każdego podłączonego stringu;

- Zgodność z normami: EN50438;

- Zgodne z dyrektywą “Niskonapięciową” (2006/95/EC) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EC).

Zamawiający wymaga zabezpieczenia przeciwprzepięciowego SPD na każde niezależne wejście i wyjście oraz zabezpieczenia różnicowo-prądowe RDC

Zamawiający nie wymaga zgodności urządzeń pomiarowych ze standardami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Wymogi gwarancyjne

Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wykonawca zobowiązał się do bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad. W przypadku niedostępności produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż w urządzeniach istniejących.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia użytkowników. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 1 raz w roku w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego, 1 osoba wyznaczona przez Użytkownika oraz min. 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę.

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie.

Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły), o ile strony nie uzgodnią innego technicznie i technologicznie możliwego terminu na usunięcie wad.

Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady.

Odbiory

- Celem zapewnienia technicznej współpracy z wykonawcą, prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawnych dotyczących zakresu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - częściowe, w tym:

    - dokumentacji projektowej,

    - robót budowlanych zanikowych i ulegających zakryciu,

    - częściowe robót budowlanych zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - końcowy robót budowlanych,

  - końcowy przedmiotu umowy,

  - gwarancyjny

- Zapłata wynagrodzenia za określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prace, nastąpi po weryfikacji, protokolarnym potwierdzeniu odbioru i prawidłowości wykonania przez inspektora nadzoru, wykonawcę i zamawiającego. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, prób, sprawdzeń i rozruchu. Prawidłowość realizacji wszystkich prac budowlanych zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru, wykonawcę i zamawiającego protokołem.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zamawiającego dokumentacji odbiorowej oraz przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez inspektora nadzoru, zamawiającego i wykonawcę.

- Odbiory w okresie gwarancyjnym będą dokonywane protokolarnie z udziałem inspektora nadzoru.

- Dokumentacja odbiorowa winna składać się z:

  - atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów urządzeń, osprzętu i użytych materiałów budowlanych,

  - instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, instrukcje eksploatacyjne,

  - oświadczenia osoby/osób wskazanych przez zamawiającego o przeszkoleniu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń oraz oświadczenia wykonawcy o przeprowadzeniu tego szkolenia,

  - oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót;

- Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość faksem) Zamawiającemu;

- Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia;

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy;

- Przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót;

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja wykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego oraz w poszczególnych obiektach dla personelu technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi nowych instalacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przekaże pełną dokumentację powykonawczą Zamawiającemu.

- Zamawiający informuje, że oczekuje zastosowania rozwiązań technologicznych, opisanych w dokumentacji przetargowej lub lepszych, celem spełnienia wymagań związanych z osiągnięciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego.