Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Mińsk Mazowiecki.

Oferowany sprzęt musi być:

- fabrycznie nowy,

- sprawny technicznie,

- bez wad i uszkodzeń mechanicznych,

- zmontowany, gotowy do użytku,

- wolny od wad fizycznych i prawnych.

Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego i obowiązujące prawem przyjęte standardy jakościowe normatywne obowiązujące na dzień realizacji zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- dostawę agregatu prądotwórczego we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie tj. do 15.10.2025 r.;

- posadowienie agregatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz jego pierwsze uruchomienie, a także przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego/GZGK w zakresie funkcji i obsługi dostarczonego sprzętu.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Parametry agregatu prądotwórczego:

- min. moc agregatu:

 - PRP 42kVA – ESP 46kVA

 - PRP 33 kW – ESP 37 kW

- napięcie 400/230V

- trójfazowy

- układ elektryczny 12V

- typ silnika – 4-suwowy diesel

- liczba cylindrów – 4

- układ chłodzenia – czynnik chłodzący

- chłodnica z dmuchawą

- osłona gorących elementów

- osłona ruchomych elementów

- filtr suchego powietrza

- filtr dekantujący

- auto rozruch i autoregulacja

- izolacja klasy H

- zgodność emisji spalin – nie mniej niż Stage IIIA

Wymiary agregatu:

- długość nie mniej niż 200cm ale nie więcej niż 220cm

- wysokość nie mniej niż 120cm ale nie więcej niż 160cm

- szerokość nie mniej niż 90cm ale nie więcej niż 100cm

- ciężar do 1100kg

- pojemność zbiornika paliwa- minimum 100litrów

- stalowa podstawa montażowa

- antywibracyjny amortyzator

- miernik poziomu paliwa

- przycisk wyłączenia awaryjnego

- obudowa wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej

- pełny dostęp na potrzeby konserwacji (olej, filtry) bez konieczności zdejmowania maski

- zestaw do odciągania oleju z miski olejowej

- wyciszenie za pomocą izolacji

Układ elektryczny:

- elektryczny panel sterowania

- złącze do uziemienia instalacji

- akumulator rozruchowy nie mniejszy niż 90Ah

Gwarancja producenta:

Udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.