Znak postępowania: ZP.271.2.3.2026                  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Postępowanie pn.: Wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą w Królewcu wraz z dostawą licencji

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej dla obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki, na którym działa Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą w Królewcu wraz z subskrypcją oprogramowania Platformy Analitycznej.

Zakres zamówienia obejmuje również przeprowadzenie kampanii pomiarowej, kalibrację modelu, wykonanie analiz rozwojowych oraz  dostawę i wdrożenie Platformy Analitycznej umożliwiającej eksploatację modelu przez przeglądarkę internetową.

Charakterystyka sieci objętej modelowaniem:

- Długość sieci: ok. 255 km (w tym ok. 230 km przewodów rozdzielczych i magistralnych).

- Liczba odbiorców: ok. 6 500.

- Obiekty: 8 ujęć wody, 3 Stacje Uzdatniania Wody (SUW).

- Średniodobowe zużycie: 2200 m³/d.

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – ETAPY REALIZACJI

1. Korekta danych GIS i budowa topologii

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia weryfikacji i analizy poprawności topologicznej oraz atrybutowej danych GIS przekazanych przez Zamawiającego. GGZK pracuje na oprogramowaniu open source QGIS.

- Sprawdzenia kompletności parametrów niezbędnych do obliczeń (średnica, materiał, rzędne).

- Uzupełnienia węzłów stanowiących armaturę sterującą, hydranty oraz pompownie.

- Przygotowania raportu z ewidencją zmian prowadzących do naprawy topologii sieci modelowanej. Wykonawca nie dokonuje zmian bezpośrednio w bazie GIS GZGK Mińsk Mazowiecki, lecz przygotowuje listę niezbędnych uzupełnień oraz eksportuje skorygowaną topologię (np. w formacie shapefile).

2. Uzupełnienie danych modelowych

Wykonawca musi uzupełnić model o dane eksploatacyjne:

- Wprowadzić dane z systemu SCADA (przepływy, ciśnienia) oraz systemów bilingowych (średnie zużycie wody dla punktów adresowych).

- Zaimplementować krzywe pracy pomp oraz reguły sterowania obiektami (np. poziomy załączania pomp w zbiornikach).

- Opracować i przypisać do odpowiednich węzłów obliczeniowych krzywe nierównomierności rozbioru.

3. Budowa modelu hydraulicznego offline

Zamawiający wymaga zbudowania modelu hydraulicznego obejmującego przewody magistralne i rozdzielcze (od zbiornika wody czystej na SUW). Model musi umożliwiać:

- Obliczanie ciśnień, prędkości, przepływów, strat ciśnienia oraz wieku wody w sieci.

- Wskazywanie miejsc pozbawionych wody w przypadku awarii oraz precyzyjne określenie zasuw koniecznych do zamknięcia.

- Planowanie rozbudowy sieci i obliczenia zużycia energii przez poszczególne pompy.

- Modelowanie sterowania z wykorzystaniem logiki operacyjnej i regulatorów (np. PID).

- Symulację falowników pomp oraz przymkniętych zasuw liniowych jako procentu otwarcia.

- Wykonawca przekaże bazę danych modelu hydraulicznego w formacie elektronicznej umożliwiającym odczytanie i dalsze wykorzystanie przez Zamawiającego. Pliki zostaną uporządkowane i opisane w sposób umożliwiający ich identyfikacje oraz poprawne odtworzenie modelu. Przekazana zostanie również dokumentacja opisowa zawierająca informacje o strukturze bazy danych oraz instrukcję jej wykorzystania.

4. Kampania pomiarowa i kalibracja modelu

W celu odwzorowania rzeczywistych warunków pracy sieci, Wykonawca musi przeprowadzić kampanię pomiarową i kalibrację:

- Kampania pomiarowa:

  - Musi trwać minimum 24 godziny dla każdego punktu, aby uchwycić zmienność rozbioru.

  - Wymagany jest pomiar ciśnienia metodą bezinwazyjną (na hydrantach podziemnych lub nadziemnych) w min. 7 wytypowanych strefach.

  - Wymagane jest przeprowadzenie testów hydrantowych dla min. 7 hydrantów w danej strefie (ok. 10-20 min każdy) w celu wywołania przepływów ponadnormatywnych.

  - Wykonawca opracuje plan kampanii w uzgodnieniu z GZGK w Mińsku Mazowieckim min. 14 dni przed jej rozpoczęciem.

  - Wykonawca nie wykonuje prac ziemnych; montaż urządzeń odbywa się na istniejącej infrastrukturze przy asyście służb GZGK w Mińsku Mazowieckim.

- Kalibracja:

  - Należy doprowadzić do zgodności wyników symulacji z danymi rzeczywistymi, porównując parametry przepływu i ciśnienia jednocześnie.

  - Kalibracja musi obejmować warunki normalne oraz ponadnormatywne (tj. porównanie ciśnienia dynamicznego podczas testów hydrantowych).

  - Wykonawca musi zweryfikować dystrybucję rozbiorów, chropowatość przewodów oraz stan zasuw (otwarta/zamknięta/przymknięta).

- Proces kalibracji zostanie uznany za zakończony po uzyskaniu:

  - wizualnej zbieżności dopasowania wykresów pomiarowego i obliczeniowego modelu dla wszystkich parametrów porównywanych,

  - błąd wartości średniej dla ciśnień nie przekroczy +/- 1,5 m H2O dla warunków normalnych i ponadnormatywnych,

  - błąd wartości średniej dla natężenia przepływu nie przekroczy +/- 10% wartości pomiarowej.

5. Wykonanie dodatkowych analiz inżynierskich

W ramach zamówienia Wykonawca wykona dodatkowe analizy specjalistyczne:

- Projekt podziału sieci na strefy DMA ze wskazaniem lokalizacji przepływomierzy.

- Dodatkowe analizy hydrauliczne na żądanie Zamawiającego w ramach puli godzin rozszerzonego serwisu

III. WYMAGANIA DLA PLATFORMY ANALITYCZNEJ

Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia platformy analitycznej dostępnej przez przeglądarkę internetową (dalej: Platforma), umożliwiającej pracę z modelem hydraulicznym bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy inżynierskiej. Platforma musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne i techniczne:

- Obsługiwane formaty i silniki obliczeniowe:

  - Zamawiający wymaga, aby Platforma obsługiwała natywnie modele hydrauliczne wykonane w powszechnie stosowanych standardach branżowych.

  - System musi umożliwiać bezpośrednią obsługę, import i rejestrację modeli wykonanych w dedykowanym oprogramowaniu/ aplikacji  w oprogramowaniu otwartym (open source)  darmowym EPANET 2.2 (obsługa plików w formacie .inp).

  - System musi obsługiwać modele wykonane w środowisku obsługującym formaty bazodanowe/geobaz np. .mdb, .sqlite. MIKE+ (obsługa formatów bazodanowych/geobaz np. .mdb, .sqlite) lub równoważnych z technologią MIKE+.

  - Aplikacja musi umożliwiać otwieranie geobaz modelowych i wyświetlanie zawartości modelu przy użyciu dopasowanych warstw.

  - Aplikacja musi umożliwiać rejestrację warstw podkładowych GIS np. przewody GIS z przyłączami, zasuwy, punkty poboru.

- Gotowość do obsługi sieci kanalizacyjnej (Rozwiązanie wielobranżowe):

  - Zamawiający wymaga, aby dostarczona Platforma była rozwiązaniem kompleksowym. Platforma musi posiadać techniczną możliwość obsługi również modeli sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) w ramach tego samego interfejsu.

  - Środowisko informatyczne musi pozwalać na scentralizowanie struktur modelowych (woda i ścieki), umożliwiając Zamawiającemu w przyszłości rozszerzenie wdrożenia bez wymiany oprogramowania bazowego.

- Przystosowanie do modelowania Online (Real-Time):

  - Platforma musi być przystosowana do pracy w trybie Online (model czasu rzeczywistego).

  - Oprogramowanie musi posiadać architekturę umożliwiającą integrację z systemem telemetrycznym SCADA w celu cyklicznego aktualizowania modelu i wykonywania symulacji (Digital Twin).

  - Platforma musi umożliwiać prezentację wyników analiz online (np. alarmy ciśnienia, przepływu, porównanie modelu z danymi SCADA w trybie real time) w tym samym interfejsie przeglądarkowym.

- Dostępność i Interfejs:

  - Aplikacja musi działać w przeglądarce internetowej (Chrome, Edge, Firefox, Safari) na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych (styl responsywny).

  - Możliwość pracy wielu użytkowników jednocześnie z obsługą ról (Administrator, Użytkownik, Gość).

  - Możliwość wyszukiwania obiektu według wskazanego atrybutu bazy danych i wprowadzonej wartości liczbowej/tekstowej.

  - Aplikacja musi działać w środowisku chmurowym oraz onpremise na infrastrukturze Zamawiającego. Zamawiający oczekuje instalacji onpremise ale nie wyklucza w przyszłości zmianę na środowisko chmurowe. Środowisko chmurowe nie jest przedmiotem oferty.

  - Aplikacja musi umożliwiać logowanie użytkownika z wykorzystaniem loginu i hasła.

  - Interfejs w języku polskim

  - Aplikacja musi umożliwiać zmianę języka interfejsu, co najmniej: polski, angielski,

  - Aplikacja musi posiadać wbudowaną pomoc (instrukcja użytkownika w PDF) lub pomoc kontekstową dla funkcji aktywnej.

  - Aplikacja musi udostępniać okno mapowe z renderowaniem wszystkich warstw GIS oraz panel warstw zawierający co najmniej: przewody, węzły, pompy, zawory, zbiorniki/rezerwuary, a także warstwy wynikowe analiz hydraulicznych.

  - Aplikacja musi posiadać wbudowaną warstwę tła ogólnodostępną np. OpenStreet Map.

  - Aplikacja musi umożliwiać administratorowi aplikacji dodawanie własnych serwisów WMS z poziomu serwera mapowego GIS i dodawania ich do okna mapy.

  - Aplikacja musi udostępniać okno informacji o obiekcie wywoływane kliknięciem na mapie, z prezentacją atrybutów dla węzła/odcinka/zaworu/hydrantu/innego obiektu.

  - Aplikacja musi zapewniać nawigację mapową: przybliżanie/oddalanie oraz przejście do pełnego obszaru mapy.

  - Aplikacja musi umożliwiać lokalizację względem GPS (funkcja „moja lokalizacja”).

  - System musi umożliwiać definiowanie i przywracanie zakładek/ulubionych widoków (ostatnio używane/definiowane zakresy mapy).

- Zarządzanie Modelem i Scenariuszami:

  - Aplikacja musi umożliwiać tworzenie scenariusza dla wybranego modelu z nadaniem nazwy, opisu oraz określeniem widoczności (publiczny/prywatny).

  - Aplikacja musi umożliwiać przejście z konfiguracji scenariusza do mapy w celu wizualizacji warstw modelowych i uruchamiania analiz.

  - Aplikacja musi umożliwiać wczytanie nowego modelu hydraulicznego z nadaniem nazwy, opisu, wskazaniem układu współrzędnych oraz deklaracją trybu (model standardowy lub w przyszłości online).

  - Aplikacja musi umożliwiać ustawienie widoczności modelu: publiczny (dla wszystkich zalogowanych) lub prywatny (tylko dla właściciela).

  - System musi umożliwiać dodawanie dodatkowych warstw GIS, w tym spakowanych plików SHP w ZIP oraz bezpośrednio plików SHP, z przypisaniem układu współrzędnych (np. hydranty, zawory, rozbiory, poligony).

  - System musi umożliwiać przegląd i dodawanie danych kalibracyjnych do modelu (co najmniej: ciśnienia, przepływy, wartości graniczne), z preferencją importu z plików tekstowych.

  - System musi umożliwiać aktywację wybranego modelu (praca na jednym z wielu wczytanych modeli).

  - System musi umożliwiać duplikowanie modelu (tworzenie kopii z możliwością zmiany nazwy/parametrów).

  - System musi zapewniać możliwość anulowania wykonywanej operacji (np. dodawania modelu).

- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:

System musi być zgodny w zakresie bezpieczeństwa ze standardem ISO 27001

- Wymagane Analizy Hydrauliczne: System musi umożliwiać uruchamianie następujących symulacji na żądanie:

  - Analiza Hydrauliczna

Podstawowa symulacja pracy sieci w stanie ustalonym lub w czasie rozszerzonym (długoterminowym).

- Dane wejściowe: Czas trwania (w godzinach lub dniach), czas rozpoczęcia, krok czasowy symulacji (np. 1/5/15 min, 1 h) oraz krok czasowy raportowania wyników.

- Wyniki (dane wyjściowe): Obliczone ciśnienia, rozbiory (zapotrzebowanie), przepływy w rurach (wraz ze wskaźnikami kierunku), straty jednostkowe ciśnienia (maksymalna strata na 1000 jednostek długości), anomalie ciśnienia, minimalne i maksymalne ciśnienia w węzłach, wahania ciśnienia, odwrócone kierunki przepływu, maksymalne prędkości i ich wahania oraz parametry jakości wody (wiek wody), pojemności zbiorników (wartości oraz %).

- Prezentacja i eksport: Wyniki dynamiczne można animować na mapie (pasek postępu w czasie). Można generować wykresy serii czasowych dla wybranych węzłów/przewodów (możliwość wyświetlenia kilku serii danych na jednym wykresie wraz z możliwością przybliżania do serii i oddalania widoku) oraz wykresy profili ciśnień wzdłuż zadanej ścieżki. Wartości z wykresów można skopiować do schowka lub wyeksportować do pliku w formacie .CSV lub Xlsx.

  - Aplikacja musi umożliwiać wizualizację wyników na mapie z legendą i skalą kolorystyczną zdefiniowaną przez użytkownika, w tym kolorowanie węzłów (ciśnienia) oraz odcinków (prędkości/straty).

  - Aplikacja musi umożliwiać animację czasową wyników (uruchomienie/pauza, krok do przodu, suwak czasu, skok do wskazanej godziny) oraz wizualizację kierunku przepływu na odcinkach przy użyciu strzałek aktualizowanych w krokach animacji.

  - Aplikacja musi umożliwiać generowanie wykresów serii czasowych (oś X – czas, oś Y – wartość parametru) dla węzłów i przewodów, z podglądem wartości w dowolnym punkcie, przybliżaniem/oddalaniem oraz przesuwaniem wykresu.

  - Aplikacja musi umożliwiać eksport wykresów/serii czasowych co najmniej do JSON, kopiowanie wykresu jako obrazu do schowka oraz zapis danych do CSV kub Xlsx.

  - Aplikacja musi umożliwiać tworzenie profili (ścieżka między wskazanymi węzłami) z prezentacją m.in. wysokości ciśnienia, wysokości podnoszenia, prędkości, różnic ciśnień, przy zachowaniu pełnej synchronizacji animacji profilu i mapy.

  - Aplikacja musi prezentować wskaźniki pracy pomp (co najmniej procent wykorzystania, średnia wydajność procentowa), zużycie energii (średnie i szczytowe w kWh) oraz średni koszt zużycia energii na dzień dla poszczególnych pompowni, a także energię dostarczoną/zużywaną na obiektach pompowych

7.2 Przepływ pożarowy

Aplikacja musi udostępniać analizę przepływu pożarowego jako jedną z analiz dostępnych na platformie. Analiza służąca do obliczania dostępnego przepływu dla projektowanego ciśnienia, pozostałego ciśnienia dla projektowanego przepływu lub wolnego wypływu z hydrantu. Można analizować do 3 węzłów (hydrantów) równocześnie.

- Dane wejściowe:

  - Przepływ dla zadanego ciśnienia: Wybór węzła z mapy, ustalenie minimalnego ciśnienia resztkowego (np. 15 m), wybór kroku czasowego.

  - Ciśnienie do przepływu: Wybór węzła, ustalenie wymaganego przepływu, wybór kroku czasowego. Musi być możliwość włączenia funkcję utrzymania ciśnienia resztkowego w danej strefie.

  - Hydrant : Wybór węzła, ustalenie wielkości wylotu (średnicy kryzy), wybór czasu.

- Wyniki: Dostępny przepływ, pozostałe ciśnienie resztkowe lub przedział wartości natężenia przepływu i ciśnienia dla wypływu swobodnego z hydrantu.

- Możliwość zdefiniowania oporów miejscowych na zasuwie, głowicy hydrantu i liniowych na przyłączu hydrantowym.

7.3 Przepustowość sieci

Analiza pozwalająca oszacować, ile dodatkowych przyłączy (wyznaczenie dostępnej przepustowości) (klientów) może obsłużyć sieć w danym punkcie.

- Dane wejściowe: Wybrany węzeł (studzienka), graniczne minimalne ciśnienie w sieci, maksymalna dopuszczalna prędkość przepływu w przewodach oraz czas symulacji.

- Wyniki: Pozostała rezerwa przepustowości (przepływ), rzeczywiste ciśnienie serwisowe oraz rzeczywista maksymalna prędkość w przewodach sąsiadujących z badanym węzłem.

7.4 Wiek wody

Analiza jakościowa służąca do określenia czasu dystrybucji wody od źródła do odbiorcy. Pomaga identyfikować strefy stagnacji i ślepe końcówki sieci, gdzie spada jakość wody.

- Dane wejściowe: Czas trwania symulacji (musi być wystarczająco długi, np. 7 dni, aby uzyskać wiarygodny, ustabilizowany wynik).

- Wyniki: Maksymalny wiek wody w sieci na koniec symulacji.

- Prezentacja: Osobne warstwy mapowe dla maksymalnego wieku wody w węzłach oraz w przewodach.

7.5 Śledzenie źródła

Pozwoli określić czas dystrybucji wody z konkretnego źródła lub węzła oraz procentowy udział w zaopatrzeniu węzła wodą z danego źródła/węzła

- Dane wejściowe: Wybrany węzeł źródłowy (zbiornik, rezerwuar lub węzeł topologiczny), czas trwania symulacji, krok raportowania.

- Wyniki: Procentowy udział wody pochodzącej z wybranego źródła w różnych częściach sieci.

- Prezentacja: Animowane warstwy śledzenia dla węzłów i przewodów, a także warstwa "Kontury" generująca na mapie "mapę termiczną" (heat map) w przedziałach 0-100% dla wybranego kroku czasowego.

7.6 Zdarzenia zanieczyszczenia

- Analiza do przewidywania rozprzestrzeniania się skażeń w sieci wraz z określeniem stężenia substancji (np. skażeń).

- Dane wejściowe: Węzeł źródłowy (miejsce dozowania), stężenie materiału (np. 1000 mg/l), całkowity czas symulacji, czas początku i końca zdarzenia wprowadzania zanieczyszczenia, krok raportowania.

- Wyniki: Stężenie chemiczne w czasie oraz warstwy statystyczne pokazujące maksymalny wpływ (maksymalną koncentrację w każdym węźle/przewodzie podczas całej symulacji).

- Prezentacja: Animowane mapy stężeń, kontury (heat mapy) oraz wykresy serii czasowych pozwalające śledzić, kiedy materiał dociera do węzła i kiedy jest wypłukiwany.

7.7 Śledzenie przepływu

Analiza przeglądu kierunków rozpływu wody z lub do danego punktu.

- Dane wejściowe: Wybrany węzeł do śledzenia przepływu, wartość progowa przepływu (poniżej której uznaje się rurę za zamkniętą/bez przepływu).

- Wyniki: Wyznaczenie ścieżek śledzenia przepływu do przodu (gdzie woda płynie z węzła) i do tyłu (skąd woda dopływa do węzła). Zobrazowanie tras w formie kolorystycznej na mapie.

7.8 Analiza krytyczności sieci

- Aplikacja musi umożliwiać określenie godziny analizy (wybranego kroku symulacji) oraz minimalnego ciśnienia roboczego uwzględnianego w kryteriach (np. 20 m H2O).

- Aplikacja musi wizualizować krytyczność przewodów względem:

  - zapotrzebowania na wodę (parametr 1) - obliczanego jako wartość zapotrzebowania na wodę, której nie można dostarczyć z powodu niewystarczającego ciśnienia roboczego wynikającego z awarii danego rurociągu.

  - ciśnienia roboczego (parametr 2) obliczanego jako liczba węzłów, w których ciśnienie robocze jest poniżej wskazanego poziomu.

  - przepływu w rurociągu (parametr 3) obliczanego jako ilość wody (w jednostkach przepływu), której nie można przetransportować przez dany rurociąg.

  - długości rurociągu (parametr 4) obliczanego jako całkowita długość rur, na które oddziałuje dana rura.

7.9 Analiza planowania zamknięcia

Narzędzie do oceny wpływu zamknięcia (awarii/remontu) odcinków sieci na dostawy wody dla odbiorców.

- Dane wejściowe: Wskazane rury do zamknięcia, tolerancja dla wyszukiwania zaworów, czas trwania symulacji hydraulicznej, dokładny czas (od - do) wyłączenia.

- Funkcja specjalna: System musi posiadać funkcjonalność odszukania zaworów , która na podstawie warstwy GIS automatycznie odnajdzie minimalną liczbę zaworów odcinających, koniecznych do wyizolowania uszkodzonej rury.

- Wyniki: Lista wytypowanych zaworów do zamknięcia. Po uruchomieniu symulacji, program zamyka je czasowo (w zdefiniowanym przez użytkownika przedziale czasu) i generuje pełne wyniki hydrauliczne (ciśnienia, przepływy, odwrócone kierunki, anomalie itp.) w trakcie wyłączenia. System musi również znaleźć i wyselekcjonować punkty rozbiorów (alokacje zapotrzebowania), które w wyniku zamknięcia cierpią na brak lub niewystarczające ciśnienie wody.

- Eksport: Listę zaworów odcinających, zamkniętych rur oraz odbiorców odciętych od wody można skopiować do schowka systemowego.

7.10 Porównanie symulacji

Narzędzie zestawiające wyniki dwóch różnych scenariuszy, pozwalające na natychmiastową ocenę wpływu zmian (np. stanu normalnego ze stanem awaryjnym/zamknięciem).

- Dane wejściowe: Wybór Scenariusza/Analizy Bieżącej oraz Scenariusza/Analizy Referencyjnej z rozwijanej listy.

- Wyniki: Program obliczy "w locie" różnice ciśnień między dwiema symulacjami oraz wskaże rury, w których kierunek przepływu uległ odwróceniu w stosunku do scenariusza oryginalnego.

7.11 Analiza On-line (nie objęta niniejszym zamówieniem)

System ma posiadać moduł "Cyfrowego bliźniaka" służący do monitorowania sieci w czasie rzeczywistym, wykorzystujący dane z systemów telemetrycznych (SCADA). W zakresie dostawy Zamawiający nie wymaga konfiguracji modelu online lecz system ma mieć taką funkcjonalność, która zostanie w przyszłości uruchomiona w odrębnym zleceniu. W przyszłości Zamawiający będzie wykorzystywał głównie modele w trybie online i oczekuje, że nie będzie musiał w tym celu nabywać nowej dedykowanej platformy do tego celu.

- Dane wejściowe: Platforma umożliwi rejestrację modelu jako "On-line", powiązanie z bazą danych (schematy czasu rzeczywistego i łącznikowe), ścieżek do zaktualizowanych plików modeli i wyników na serwerze. System automatycznie zaktualizuje m.in. statusy pomp, zaworów, poziomy w zbiornikach.

- Wyniki i Prezentacja: Moduł będzie generował warstwy on-line na mapie, w tym:

  - Porównanie: Zestawienie w czasie rzeczywistym różnic między wskazaniami z modelu a odczytami ze SCADA.

  - Alarmy: Dla ciśnienia, przepływów, poziomów wody z podziałem na status (High, Low, OK) dla SCADA i/lub modelu.

  - Historia: Serie czasowe bieżących parametrów (ciśnienie, przepływ, poziom, jakość) w porównaniu do SCADA.

  - Strefy: Dopływy do stref DMA i alarmy strefowe.

Informacje ogólne dotyczące obsługiwanych formatów

Platforma powinna umożliwić import i rejestrację modeli w następujących formatach:

- Bazy danych geobazy z programu/aplikacji MIKE+ w formacie .MDB (lub modeli równoważnych do MIKE+) spełniające wymagania

- Pliki tekstowe silnika EPANET w formacie .INP.

- Dopuszcza się wgrywanie tych plików spakowanych w formacie archiwów .ZIP.

- Możliwość importu warstw GIS (np. działki, hydranty) w postaci spakowanych plików .SHP (Shapefile) w paczce .ZIP.

System musi mieć możliwość pobrania (eksportu) z platformy do poliku do modelu EPANET .INP

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technologii MIKE+, przez co rozumie zintegrowane środowisko modelowania hydraulicznego i hydrologicznego, umożliwiające pracę w jednej aplikacji z wieloma typami modeli infrastrukturalnych i środowiskowych, w szczególności:

a) sieci kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych),

b) sieci wodociągowych,

c) cieków i rzek,

d) spływu powierzchniowego i odwzorowania ukształtowania terenu.

8.1.  Technologia równoważna musi zapewniać zapisywanie wszystkich modeli w jednolitym,  spójnym formacie bazodanowym (w jednej bazie danych), umożliwiającym:

a) przechowywanie geometrii, topologii, parametrów obiektów oraz danych czasowych w

jednej strukturze danych,

b) bezpośredni odczyt i edycję danych modelowych bez konieczności konwersji pomiędzy

różnymi formatami plików,

c) integrację danych przestrzennych (GIS) i obliczeniowych w ramach jednej bazy modelowej.

8.2 System musi umożliwiać jednoczesne zarządzanie różnymi rodzajami modeli w jednym

środowisku aplikacyjnym, z zachowaniem wspólnego interfejsu użytkownika oraz spójnych

mechanizmów scenariuszy, wariantów i analiz.

8.3 Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że oferowany   system:

a) zapewnia zachowanie pełnej struktury modelu hydraulicznego, w tym topologii,

parametrów obiektów oraz powiązań przestrzennych,

b) zapewnia poprawną interpretację danych hydraulicznych i eksploatacyjnych zawartych w

bazie modelu,

c) umożliwia dalszą pracę, analizę i wizualizację modelu bez konieczności jego ponownej

budowy od podstaw.

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność poprzez przedstawienie opisu technicznego do oferty.

IV. SZKOLENIA I WSPARCIE TECHNICZNE

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w wymiarze 1 dzień z obsługi Platformy Analitycznej.

2. Zamawiający wymaga udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace wraz ze wsparciem technicznym (konsultacje) w wymiarze 8 godzin miesięcznie w formie zdalnej wraz z możliwością jednej wizyty w siedzibie Zamawiającego w ramach puli godzin.

V. PROCEDURA WERYFIKACJI OFERTY – BADANIE PRÓBKI OPROGRAMOWANIA

W celu potwierdzenia, czy oferowane oprogramowanie odpowiada wymaganiom określonym w OPZ, Zamawiający przeprowadzi procedurę Badania Próbki zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Procedura ogólna

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do demonstracji oferowanego oprogramowania (Próbka oprogramowania) w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania.

- Próbka musi zawierać testowe środowisko z przykładową bazą danych modelu, niezbędne licencje i być w pełni funkcjonalna.

- Demonstracja może odbyć się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie (Zamawiający zapewnia łącze internetowe o przepustowości 100/100 Mb/s).

2. Zasady prowadzenia demonstracji

- Demonstracja będzie przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (maksymalnie 2 osoby) w obecności komisji Zamawiającego.

- Podczas badania próbki Zamawiający ma prawo żądać zmiany wartości parametrów lub danych wprowadzanych do oprogramowania (na żywo), aby wykluczyć symulację funkcji.

- Zamawiający ma prawo rejestrować przebieg demonstracji (audio-video), natomiast przedstawiciele Wykonawcy nie są do tego upoważnieni.

- Dopuszczalna jest przerwa na usunięcie awarii/błędu oprogramowania trwająca łącznie nie dłużej niż 2 godziny. Brak usunięcia błędu w tym czasie skutkuje uznaniem, że oprogramowanie nie spełnia wymagań.

3. Wymagane Scenariusze Próbki (Funkcjonalności do zaprezentowania)

W celu weryfikacji spełnienia wybranych wymagań funkcjonalnych opisanych w punkcie III, Zamawiający ustala kryterium oceny w postaci „Prezentacji działającej próbki Platformy Analitycznej”.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. Link do działającej wersji demonstracyjnej aplikacji (Platformy Analitycznej), dostępnej przez przeglądarkę internetową, umożliwiającej zalogowanie się i weryfikację interfejsu.

2. Filmy instruktażowe nagrane na oferowanej platformie, przedstawiające wykonanie krok po kroku następujących analiz i czynności:

◦ Analiza hydrauliczna (podstawowa): Uruchomienie symulacji, prezentacja wyników na mapie (ciśnienie/przepływ) oraz na wykresie czasowym,.

◦ Analiza przepływu pożarowego: Symulacja dostępności wody dla wybranego hydrantu przy zadanym ciśnieniu minimalnym.

◦ Analiza planowanego zamknięcia: Wybór przewodu do awarii/remontu, automatyczne wskazanie przez system zasuw koniecznych do zamknięcia, wizualizacja obszaru odciętego,.

◦ Porównanie symulacji: Zestawienie wyników dwóch scenariuszy (np. stan obecny vs. stan awaryjny) i wizualizacja różnic na mapie.

◦ Śledzenie źródła (Source Tracing): Wizualizacja rozprzestrzeniania się wody z konkretnego ujęcia/zbiornika w sieci.

◦ Analizy jakościowe – Wiek wody: Uruchomienie symulacji jakościowej obliczającej czas przebywania wody w systemie. Film musi prezentować mapę wieku wody (węzły i przewody) oraz identyfikację stref stagnacji.

◦ Edycja zaawansowana: Prezentacja możliwości edycji danych modelu wykraczających poza proste zmiany statusu. Wykonawca musi pokazać edycję ustawień modelu, takich jak: modyfikacja reguł sterowania, edycja krzywych lub wzorców rozbioru bezpośrednio z poziomu przeglądarki.

Zamawiający wykona sprawdzenia w/w funkcjonalności z wykorzystaniem filmów instruktażowych, lecz zastrzega sobie dodatkowo możliwość wezwania Wykonawcy do zaprezentowania funkcjonalności nagranych na filmach w trybie zdalnym lub w siedzibie Zamawiającego.

Brak któregokolwiek z powyższych elementów w złożonej Próbce lub wykazanie błędów w jej działaniu może skutkować odrzuceniem oferty.

Brak złożenia Próbki na wezwanie Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.