Program funkcjonalno-użytkowy

Spełniający wymogi 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki: Szkoła Podstawowa w Brzózem, Zespół Szkół w Hucie Mińskiej i Zespół Szkół w Janowie pod nazwą:

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w Gminie Mińsk Mazowiecki

Współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

ADRES INWESTYCJI:

| Lp. | Budynek: | Adres: | Przeznaczenie budynku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem | Ul. Szkolna 20 05-300 Mińsk Mazowiecki | Budynek edukacyjny |
| 2. | Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie | Cielechowizna 1a 05-300 Mińsk Mazowiecki | Budynek edukacyjny |
| 3. | Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. ks. A. Tyszki w Janowie | Ul. Strażacka 18 05-300 Mińsk Mazowiecki | Budynek edukacyjny |

INWESTOR:

Gmina Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

KODY:

CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE	5

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	6

1.3. CEL OPRACOWANIA	6

1.4. LOKALIZACJA	12

1.5. STAN WŁASNOŚCI	12

1.6. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU	12

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	13

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	13

2.1.1. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY	13

2.1.2. ZASADA DZIAŁANIA PANELA FOTOWOLTAICZNEGO	14

2.1.3. PANEL FOTOWOLTAICZNY	15

2.1.4. WYMOGI DOTYCZĄCE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH	15

2.1.5. ZABEZPIECZENIA STAŁOPRĄDOWE GENERATORA FOTOWOLTAICZNEGO	16

2.1.6. INWERTERY	16

2.1.7. OKABLOWANIE	16

2.1.8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	17

2.1.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17

2.2. OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE ROBOTOM, URZĄDZENIOM I USŁUGOM	17

2.3. MONTAŻ I POSADOWIENIE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH	21

2.4. KOTŁY KONDENSACYJNE	21

2.5. WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACJĄ	21

2.6. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE RUROCIĄGÓW	22

III.	REALIZACJA ROBÓT	23

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY	23

3.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW	23

3.3. ODBIORY	23

3.4. POZOSTAŁE USTALENIA	24

3.5. GWARANCJA	24

3.6. BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU	25

3.7. PRACE PORZĄDKOWE	25

3.8. ODBIORY I ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ	26

3.9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY	27

3.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	28

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

- Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie całości Robót.

- Zamawiający / Inwestor – Gmina Mińsk Mazowiecki

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót.

- Inspektor nadzoru - osoba posiadająca wymagane uprawnienia oraz upoważniona z ramienia Inwestora w myśl przepisów „Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz do przekazywania wymagań pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

- Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Umowa - umowa na wykonanie całości zadania objętego PFU, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót objętych umową oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

- Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją.

- Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

- Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

- Sprzęt zmechanizowany - maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

- Sprzęt pomocniczy - elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.

## 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-użytkowy dla robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu, montażu urządzeń i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia dla budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Mińsk Mazowiecki leżących na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również wykonanie termomodernizacji ścian i stropów, wymianie okien, wykonaniu instalacji odzysku ciepła, wymianie kotłów i grzejników, wymianie pomp obiegowych na elektroniczne oraz wymianie liczników ciepła.

## 1.3. CEL OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie i na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego" Dz. U. nr 202 /2004 r. poz. 2072.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, wykonanie termomodernizacji oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów (tj. energii elektrycznej, opału, gazu) w wymienionych budynkach użyteczności publicznej. Efektem planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci publicznej oraz zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz wykonanie wszystkich prac budowlano montażowych.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji każdego z obiektów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w tabeli nr 1.

Planowana uzysk zestawów fotowoltaicznych:

- Szkoła Podstawowa w Brzózem – 40 kWp

- Zespół Szkół w Hucie Mińskiej – 34 kWp

- Zespół Szkół w Janowie – 75 kWp

Dodatkowo w każdej ze szkół przewiduje się wymianę kotła olejowego na kocioł olejowy kondensacyjny o mocach:

- Szkoła Podstawowa w Brzózem – min. 105 kW

- Zespół Szkół w Hucie Mińskiej – min. 120 kW

- Zespół Szkół w Janowie – min. 120 kW

Minimalna efektywność kotłów olejowych kondensacyjnych określona według dyrektywy ERP A+.

Zgodnie z Rozporządzeniem program funkcjonalno – użytkowy służy oszacowaniu kosztów wykonania prac projektowych oraz prac wykonawczych jednocześnie stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców.

Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany, projekt wykonawczy termomodernizacji ścian i stropów oraz projekt elektryczny i projekt automatyki przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym). Projekt należy wykonać zgodnie z:

- Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Programem funkcjonalno-użytkowym,

- Obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona oddzielnie dla każdej z branż. Każda z dokumentacji powinna zawierać minimum:

- część opisową w tym opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk), opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, termomodernizacyjnych, elektrycznych oraz automatyki i sterowania (odpowiednio dla danej branży),

- kosztorys,

- niezbędne obliczenia techniczne i wytrzymałościowe (jeżeli będą wymagane),

- przewidywaną roczną generację energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznych,

- rzuty, rysunki,

- schematy instalacji,

- wymagane prawem oświadczenia,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów,

- opis zabezpieczeń przeciwpożarowych, przepięciowych i odgromowych systemu,

Zakres prac do wykonania – tabela nr 1

| Budynek użyteczności publicznej | Zakres prac do wykonania |
| --- | --- |
| Szkoła Podstawowa w Brzózem | Dostawa montaż i uruchomienie kotła olejowego kondensacyjnego o mocy minimalnej 105 kW, dostawa, montaż i uruchomienie zestawów fotowoltaicznych o łącznych uzysku energii minimum 40 kWp, modernizacja instalacji c.o. w tym wprowadzenie instalacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o. poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, wymiana grzejników, regulacja hydrauliczna instalacji, montaż liczników ciepła/energii, usprawnienie systemu zaopatrzenia c.w.u. w tym kompleksowa wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem na instalacji cyrkulacji zaworów termostatycznych, rury preizolowane, baterie jednouchwytowe z perlatorami oraz montaż liczników na ciepłą wodę, uporządkowanie gospodarki oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, modernizacja układu wentylacji grawitacyjnej na regulowaną mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła – sprawność systemu 75%, ocieplenie ścian 550 m2, ocieplenie dachu 700 m2, wymiana okien 115 m2. |
| Zespół Szkół w Hucie Mińskiej | Dostawa montaż i uruchomienie kotła olejowego kondensacyjnego o mocy minimalnej 120 kW, dostawa, montaż i uruchomienie zestawów fotowoltaicznych o łącznych uzysku energii minimum 34 kWp, modernizacja instalacji c.o. w tym wprowadzenie instalacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o. poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, wymiana grzejników, regulacja hydrauliczna instalacji, usprawnienie systemu zaopatrzenia c.w.u. montaż podgrzewaczy elektrycznych przepływowych, montaż liczników ciepła na ciepłą wodę, uporządkowanie gospodarki oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, ocieplenie ścian 540 m2, ocieplenie dachu 990 m2, wymiana okien 300 m2, wymiana drzwi 30 m2. |
| Zespół Szkół w Janowie | Dostawa montaż i uruchomienie kotła kondensacyjnego o mocy minimalnej 120 kW, dostawa, montaż i uruchomienie zestawów fotowoltaicznych o łącznych uzysku energii minimum 75 kWp, modernizacja instalacji c.o. w tym wprowadzenie instalacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o. poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, wymiana grzejników, regulacja hydrauliczna instalacji, montaż liczników ciepła/energii, usprawnienie systemu zaopatrzenia c.w.u. w tym kompleksowa wymiana instalacji c.w.u. montaż podgrzewaczy elektrycznych przepływowych, montaż liczników ciepła na ciepłą wodę, uporządkowanie gospodarki oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, modernizacja układu wentylacji grawitacyjnej na regulowaną mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła – sprawność systemu 75%, ocieplenie dachu 510 m2, wymiana okien 490 m2. |

Szczegółowe informacje dotyczące, wymiany instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wytyczne dotyczące wykonania termomodernizacji ścian i stropów, wymiany drzwi i okien, modernizacji oświetlenia oraz zmianie układu wentylacji zawarte zostały w załączniku nr 1.

Faza 1: Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej:

- Projekt wykonawczy elektryczny dla instalacji fotowoltaicznej i mechaniczny konstrukcji wsporczej, z niezbędnymi ekspertyzami (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – CD);

- Projekt wykonawczy modernizacji kotłowni poprzez zastosowanie pomp ciepła oraz wymiany kotłów c.o. na kotły kondensacyjne wraz z zaprojektowaniem instalacji odzysku ciepła dla sal gimnastycznych oraz projektem wymiany instalacji grzewczej w z niezbędnymi ekspertyzami (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – CD);

- Projekt wykonawczy termomodernizacji tj. docieplenia ścian i stropów z niezbędnymi ekspertyzami (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – CD);

- Projekt geologiczny w zakresie niezbędnym do wykonania odwiertów dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła z niezbędnymi ekspertyzami (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – CD).

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;

3) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogramu robót budowlanych i przedłożenie tych opracowań do weryfikacji Zamawiającemu;

4) Uzgodnienie projektu z użytkownikiem instalacji i inspektorem nadzoru inwestorskiego;

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana oddzielnie dla każdego budynku i każdej branży.

Faza 2: Roboty budowlano-montażowe

- Wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych, elektrycznych i ogólnobudowlanych,

- Dostawa i montaż kotłów kondensacyjnych,

- Wykonanie instalacji rurowych wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami,

- Demontaż starych kotłów c.o. oraz montaż nowego kotła wraz z wykonaniem instalacji rurowych z niezbędną armaturą i urządzeniami,

- Demontaż starych oraz montaż nowych elektronicznych pomp obiegowych,

- Montaż kompletnej instalacji z systemem rekuperacji ciepła usuwanego,

- Wymiana oświetlenia,

- Montaż podgrzewaczy elektrycznych przepływowych wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami,

- Montaż liczników ciepła,

- Montaż instalacji odzysku ciepła z wykorzystaniem central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła wraz z niezbędnymi pracami budowlano – wykończeniowymi,

- Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń,

- Analiza konieczności modernizacji przyłącza energetycznego i jeżeli to niezbędne projekt modernizacji wraz z uzgodnieniami z dostawcą,

- Wykonanie przyłącza energetycznego jw. wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy instalacji,

- Wykonanie docieplenia ścian i stropów wraz z niezbędnymi pracami budowlano – wykończeniowymi zgodnie z obowiązującymi normami,

- Wymiana okien i drzwi wraz z niezbędnymi pracami budowlano – wykończeniowymi zgodnie z obowiązującymi normami,

- Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych,

- Dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej dla instalacji fotowoltaicznej tzn. falowników, paneli, liczników etc.,

- Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej do montażu paneli fotowoltaicznych,

- Montaż paneli fotowoltaicznych na przygotowanym stelażu,

- Budowa połączeń kablowych między modułami,

- Instalacja ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- Wykonanie ogrodzenia dla instalacji fotowoltaicznych,

- Budowa przyłącza nN (wewnętrznej i zewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe),

- Przyłączenie elektrowni do wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń,

- Opracowania instrukcji obsługi i przeszkolenie użytkowników,

- Opracowanie instrukcji P.poż. dla instalacji fotowoltaicznej,

## 1.4. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie mińskim w województwie mazowieckim.

Szczegółowa lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa w Brzózem - Ul. Szkolna 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

- Zespół Szkół w Hucie Mińskiej - Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

- Zespół Szkół w Janowie - Ul. Strażacka 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki

## 1.5. STAN WŁASNOŚCI

Zamawiający oświadcza, że budynkami i miejscami użyteczności publicznej (gminnej) dysponuje jako właściciel.

## 1.6. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Najwyższe nasłonecznienie wynoszące ok. 1050 kWh/m2/rok posiada południowa część województwa lubelskiego. W centralnej Polsce nasłonecznienie wacha się od 1022 – 1048 kWh/m2/rok. Najniższe nasłonecznienie wynoszące nieco poniżej 1000 kWh/m2/rok występuje na północy Polski, w centralnej części województwa śląskiego, południowej części województwa dolnośląskiego, południowej części Podkarpacia. Oznacza to, że do Polski (oraz krajów leżących na podobnej szerokości geograficznej) dociera ok. 1000 kWh/m2. Są to wartości porównywalne do uzyskiwanych w Niemczech, które są światowym liderem mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Rozkład średniorocznego nasłonecznienia na terenie Polski jest w zasadzie równomierny. Są jednak obszary, gdzie te wskaźniki są znacznie lepsze. Najlepszymi czyt. najbardziej nasłonecznionymi regionami są: Pomorze, Wielkopolska, Mazowsze Południowe i Lubelszczyzna. Oczywiście również w tych rejonach znajdują się obszary ze specyficznym mikroklimatem, którego objawami mogą być np. mgły i zamglenia.

# II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

### 2.1.1. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemiany światła słonecznego na energię elektryczną następuje w ogniwach fotowoltaicznych. Do produkcji ogniw fotowoltaicznych stosowany jest krzem monokrystaliczny lub polikrystaliczny, a w najbardziej zaawansowanej technologii - krzem amorficzny i jego stopy. Możliwości zastosowania układów fotowoltaicznych są nieograniczone. Główną zaletą instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodność lekkość oraz możliwość uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby gospodarcze w sposób czysty, cichy i praktycznie bezobsługowy. Wydajność systemu uzależniona jest przede wszystkim od nasłonecznienia uzyskiwanego w skali roku w miejscu montażu instalacji. Im większa ilość słonecznych dni i im mocniejsze promieniowanie tym więcej jesteśmy w stanie uzyskać energii elektrycznej z danej instalacji. Bardzo ważnym elementem montażu jest również kierunek i kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych – nie postawimy ich na północnym zboczy wzgórza ani na placu przez większość dni zacienianym przez drzewa czy budynki. Doskonałym miejscem do montażu paneli są dachy budynków czy ich elewacje.

Instalacje fotowoltaiczne można stosować praktycznie w każdym miejscu, do którego dociera słońce. Wymogi dotyczące instalacji fotowoltaicznych wynikają głównie z miejsca, w którym chcemy taką instalację umieścić i celu, do jakiego będzie wykorzystywana. Podstawowymi elementami mającymi wpływ na wybór rodzaju systemu fotowoltaicznego jest wiele. Są to: sposób wykorzystania wyprodukowanej energii, posiadana powierzchnia do montażu ogniw (fasada bądź dach budynku, wielkość działki, itp.), wielkość produkowanej energii, jaką chcemy uzyskać z instalacji lub zapotrzebowanie energetyczne urządzeń, które ma obsłużyć powstający układ. Stosując jedno z powyższych kryteriów, jako punkt wyjścia przy projektowaniu system fotowoltaicznego, jesteśmy w stanie dobrać takie rozwiązanie, które będzie w optymalny sposób spełniało wymogi inwestora. Wielkość obciążenia instalacji zasilającej jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o doborze mocy ogniw oraz kształtującym późniejszą pracę systemu.

### 2.1.2. ZASADA DZIAŁANIA PANELA FOTOWOLTAICZNEGO

Ogniwo fotowoltaiczne to krzemowa płytka półprzewodnikowa, wewnątrz której istnieje bariera potencjału (pole elektryczne), w postaci złącza p-n (positive – negative). Padające na fotoogniwo promieniowanie słoneczne wybija elektrony z ich miejsc w strukturze półprzewodnika, tworząc pary nośników o przeciwnych ładunkach (elektron z ładunkiem ujemnym i z ładunkiem dodatnim „dziura”, powstała po jego wybiciu). Ładunki te zostają następnie rozdzielone przez istniejące na złączu p-n pole elektryczne, co sprawia, że w ogniwie pojawia się napięcie. Wystarczy do ogniwa podłączyć urządzenie pobierające energię i następuje przepływ prądu elektrycznego.

### 2.1.3. PANEL FOTOWOLTAICZNY

Moduły fotowoltaiczne połączone za pomocą dedykowanych przewodów do złącza w inwerterze tworzą panel fotowoltaiczny. Moduły, z których zbudowany jest panel powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:

– PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub

– PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być starsza niż 5 lat.

### 2.1.4. WYMOGI DOTYCZĄCE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Minimalne parametry techniczne dla modułów fotowoltaicznych:

- minimalna moc – 260 Wp

- napięcie jałowe – 38,4 V

- napięcie Mpp – 34,1 V

- prąd zwarciowy – 8,94 A

- natężenie Mpp – 8,37 A

- współczynnik skuteczności modułu – min. 15,30%

### 2.1.5. ZABEZPIECZENIA STAŁOPRĄDOWE GENERATORA FOTOWOLTAICZNEGO

Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych. Dobór napięcia pracy ochronników PP powinien uwzględniać sposób połączenia modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń stałoprądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV.

### 2.1.6. INWERTERY

Informacje ogólne

Instalacje fotowoltaiczne powinny być zaopatrzone w inwertery (falowniki) fotowoltaiczne jednofazowe lub trójfazowe.

Wymogi dotyczące inwerterów

- technologia beztransformatorowa,

- dolna granica napięcia startu falownika powinna wynosić przynajmniej 60% napięcia pracy znamionowej DC,

- maksymalne napięcie pojedynczego stringu nie powinno przekraczać 1000V DC,

- maksymalna sprawność nie mniejsza niż 97%

- moc inwertera dobrana w granicach 90 – 100% mocy mikroelektrowni,

- zabezpieczenie inwerterów - Rozłącznik DC + AC, bezpieczniki, ochronniki przepięciowe,

- gwarancja producenta minimum 5 lat

- stopień ochrony min. IP 65,

### 2.1.7. OKABLOWANIE

Informacje ogólne

Połączenia pomiędzy poszczególnymi modułami mają zostać wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4 lub kompatybilnym. Powstały łańcuch składający się z modułów zostanie włączony do inwertera. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Przekrój oraz typ kabla powinien być dobrany zgodnie z zasadami doboru przewodów elektroenergetycznych.

### 2.1.8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W zależności od potrzeb, Wykonawca zamontuje system odgromowy instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem technicznym i pomiarami. W przypadku istniejącego systemu odgromowego wykonawca rozbuduje go i przeprowadzi ponowne pomiary i odbiór systemu. Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwporażeniowej oprócz izolacji podstawowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki różnicowoprądowe typu B). Do ochrony przeciwprzepięciowej należy zastosować ochronnik typu B+C, zamontowany jak najbliżej modułów fotowoltaicznych w skrzynce odpornej na UV o klasie ochronności przynajmniej IP65.

### 2.1.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej należy zastosować rozłącznik przeciwpożarowy DC, pozwalający na rozłączenie panela fotowoltaicznego od inwertera. Rozłącznik DC może być zintegrowany z inwerterem, o ile w dokumentacji technicznej inwertera jest o tym mowa.

## 2.2. OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE ROBOTOM, URZĄDZENIOM I USŁUGOM

Zapoznanie się z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań

Zamawiającego oraz poszukiwania wyjaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub jest według niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, że:

- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmujących Program funkcjonalno-użytkowy i warunki umowy i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich wymaganiach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub wykonanie robot;

- zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- zwizytował i dokonał inspekcji placu budowy i jego otoczenia oraz zapoznał się z infrastrukturą techniczną obiektów, w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania robot montażowych;

- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów robot i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy urządzeń;

- nie będzie wykorzystywać braków lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji,

- sporządzi projekt budowlany oraz wykona wszelkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów i celu któremu mają służyć oraz do odbioru budowlanego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia minimalnych wymogów technicznych i eksploatacyjnych zawartych w dokumentacji.

Wymagania stawiane materiałom i urządzeniom

- Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

- Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Projekt instalacji pomp ciepła oraz wymiany kotłów powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Nadzór nad montażem instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych powinien być wykonany przez osobę spełniającą przynajmniej jedno z wymagań określonych poniżej:

- może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

- posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

- Nadzór nad montażem instalacji pomp ciepła oraz wymiany kotłów powinien być wykonany przez osobę spełniającą wymagania określone poniżej:

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi i budowlanymi powinien być wykonany przez osobę spełniającą wymagania określone poniżej:

- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz oświadczeniem, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny:

- być fabrycznie nowe,

- posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 3 lata od daty uruchomienia instalacji,

- posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata,

- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone pompy ciepła i kotły gazowe pochodziły od jednego producenta.

- Zamawiający wymaga aby panele fotowoltaiczne i inwertery pochodziły od jednego producenta.

Wykonanie robót, dostawa i montaż urządzeń i instalacji

W zakres zamówienia związany z wykonaniem robot budowlanych i montażowych wchodzą:

- Ustanowienie Kierownika robót.

- Wykonanie robot budowlanych, montażowych i instalacyjnych, zgodnie przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym dostawę i montaż wszystkich urządzeń zgodnie z opisem technologicznym zawartym w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym i w zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie budowlanym.

- Przeprowadzenie rozruchu poszczególnych elementów instalacji.

- Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania rozruchu.

- Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń i wyposażenia objętych niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

- Uzyskanie dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń, o ile wymagane, niezbędnych pozwoleń na ich dopuszczenie do eksploatacji i użytkowanie (UDT, PEC, PIP, Sanepid, PIOŚ i inne)

- Usuwanie usterek, dokonywanie napraw oraz przeglądów konserwacyjnych w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi.

## 2.3. MONTAŻ I POSADOWIENIE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Panele zamontowane zostaną na systemowych dedykowanych konstrukcjach aluminiowych. Kompletna konstrukcja ma składać się z szyn nośnych wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo, konstrukcji szkieletowej oraz klem i uchwytów mocujących.

Podział i rozmieszczenie modułów należy dokonać z uwzględnieniem elementów zacieniających oraz innych elementów, które mogą spowodować niewłaściwą pracę systemu fotowoltaicznego.

Rozmieszenie paneli, falowników, trasy kablowe, należy uzgodnić na etapie przed wykonawczym. Wykonawca w celu poprawnej wyceny przedmiotowego zadania powinien dokonać wizji lokalnej miejsc realizacji przed złożeniem oferty.

## 2.4. KOTŁY KONDENSACYJNE

Zamawiający wymaga aby minimalna moc kotłów kondensacyjnych wynosiła:

- Szkoła Podstawowa w Brzózem – min.105 kW

- Zespół Szkół w Hucie Mińskiej – min. 120 kW

- Zespół Szkół w Janowie – min. 120 kW

Zamawiający wymaga aby wszystkie kotły c.o. posiadały klasę energetyczną A +

## 2.5. WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACJĄ

Należy zastosować centralę wentylacyjną ze zintegrowanym układem sterowania, okablowaną.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno - pomiarowych centrali przed dostawą. Urządzenie powinno charakteryzować się certyfikatem jakości ISO 9001 oraz oznaczeniem CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

Centrala wentylacyjna musi zostać wyposażona w niezbędne elementy, tak aby zostały spełnione wymagania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami. Centralę wentylacyjną należy dostarczyć wraz z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych, termostatem przeciwzamrożeniowym, wyłącznikiem serwisowym itp.

Układ sterowania jest zintegrowany z centralą, steruje pracą wentylatorów, reguluje przepływ powietrza i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy układu sterowania w języku polskim.

Podstawowe elementy układu sterowania:

- Zabudowana w centrali skrzynka sterownicza zawierająca kartę sterowania dla programatora, podłączenie czujnika temperatury nawiewu oraz zewnętrznych czujników i kabli sterowniczych zewnętrznych funkcji centrali (nagrzewnica, chłodnica, ciśnienie w instalacji kanałowej itp.),

- Programator z wyświetlaczem cyfrowym do ustawienia wielkości przepływu, temperatury, funkcji regulacyjnych, czasu pracy i do odczytu alarmów,

- Steruje prędkością obrotową wentylatorów,

- Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natężenia przepływu powietrza, podające sygnał do regulatora utrzymującego zadany przepływ powietrza poprzez zmianę prędkości  obrotowej wentylatorów,

- Zabudowany czujnik temperatury zewnętrznej,

- Zabudowany czujnik temperatury wywiewu,

- Czujnik temperatury nawiewu do montażu w kanale nawiewnym,

Sprawność systemu minimum 75% odzysku ciepła.

Szczegółowe parametry techniczne w załączniku nr.1.

## 2.6. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE RUROCIĄGÓW

- Poświadczenie wytwarzającego rurociąg.

- Protokoły z przeprowadzonych ciśnieniowych prób szczelności.

- Wykaz zmian i uzgodnień dokonanych z Inspektorem nadzoru.

- Kopia dziennika budowy rurociągu.

Warunkiem rozpoczęcia eksploatacji instalacji jest złożenie przez użytkownika wniosku do odpowiedniego urzędu administracji budowlanej.

Do wniosku winny być dołączone dokumenty badań odbiorczych.

Po wykonaniu instalacji dolnego źródła ciepła, sporządzić należy powykonawczą dokumentację geologiczną i geodezyjną - zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie monitoringu dolnego źródła ciepła.

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej. Wykonawca w zakresie zamówienia zobowiązany jest zlecić wykonanie tych dokumentacji na własny koszt, jeżeli okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej. Wykonawca w zakresie zamówienia zobowiązany jest zlecić wykonanie takiej dokumentacji na własny koszt, jeżeli okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

# REALIZACJA ROBÓT

## 3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy:

- wyłączne stosowanie do robót montażowych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

- koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie,

- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym, specyfikacją projektową i specyfikacją techniczną wykonaną w projekcie,

- wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych zawartych w niniejszym programie oraz wykonanie prób oraz rozruchów,

- udział w technicznych odbiorach częściowych oraz końcowym robót montażowych.

## 3.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Transport materiałów na plac montażu zapewnia Wykonawca na własny koszt.

## 3.3. ODBIORY

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót;

- zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość faksem) Zamawiającemu;

- Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia;

- odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy;

- przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót;

- warunkiem dokonania odbioru końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja wykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

- Zamawiający przewiduje wykonanie odbiorów i płatności częściowych jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

## 3.4. POZOSTAŁE USTALENIA

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów przedstawionych w PFU:

- prace wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowlaną;

- wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac;

- materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania;

- wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP.

## 3.5. GWARANCJA

Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji instalacji wykonawca zobowiązał się do bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad. W przypadku niedostępności produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż w urządzeniach istniejących.

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

- roboty budowlano – montażowe - minimum 3 lata, liczone od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,

- panele fotowoltaiczne – minimum 10 lat na 90% wydajności, minimum 25 lat na 80% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,

- na falownik PV i pozostały osprzęt instalacji minimum 3 lata gwarancji,

- kotły kondensacyjne – minimum 3 lata gwarancji,

- pozostały osprzęt i automatyka – minimum 3 lata gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia użytkownika. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

## 3.6. BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU

- Montaż systemów fotowoltaicznych wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności.

- Połączenie szeregowe lub równoległe paneli odpowiednio zwiększa napięcie lub natężenie.

- Aby uniknąć wyładowań łukowych, nie należy rozłączać paneli pod obciążeniem. Złącza muszą być suche i czyste.

- Nie należy wkładać elementów przewodzących prąd do gniazd i wtyczek.

- Należy zachować dużą ostrożność podczas prac z instalacją elektryczną.

- Panele fotowoltaiczne można wyłączyć jedynie poprzez trzymanie ich w całkowitej ciemności lub przykrycie ciemnym, nieprzepuszczającym światło materiałem. Przy pracy z nieprzykrytymi panelami należy stosować przepisy bezpieczeństwa dotyczące sprzętu elektrycznego. Należy używać wyłącznie sprzętu, złącz, okablowania i stelaży przeznaczonych do elektrycznych systemów słonecznych. W ramach jednego systemu fotowoltaicznego należy zawsze używać paneli tego samego typu.

## 3.7. PRACE PORZĄDKOWE

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac budowlanych w sposób nie budzący zastrzeżeń zamawiającego oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości, w tym, w szczególności:

- przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- w przypadku niwelacji terenu - bezzwłocznego uprzątania nadmiarowych mas ziemnych;

- utrzymania porządku w okresie prowadzenia robót budowlanych w obrębie nieruchomości, na których będą prowadzone prace budowlane;

- bezzwłocznego usuwania i neutralizacji skutków wszelkich zanieczyszczeń: budowlanych, chemicznych i bytowych na drodze dojazdowej do nieruchomości. oraz nieruchomościach sąsiadujących;

- w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy nieruchomości, na których były prowadzone prace budowlane oraz nieruchomości sąsiadujących, w jakikolwiek sposób użytkowanych przez wykonawcę, winny być uprzątnięte i doprowadzone do stanu pierwotnego lub takiego, który nie będzie od zamawiającego wymagał poniesienia dodatkowych nakładów.

## 3.8. ODBIORY I ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

- Celem zapewnienia technicznej współpracy z wykonawcą, prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawnych dotyczących zakresu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - częściowe, w tym:

    - dokumentacji projektowej,

    - robót budowlanych zanikowych i ulegających zakryciu,

    - częściowe robót budowlanych zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - końcowy robót budowlanych,

  - końcowy przedmiotu umowy,

  - w okresie gwarancyjnym.

- Zapłata wynagrodzenia za określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prace, nastąpi po weryfikacji, protokolarnym potwierdzeniu odbioru i prawidłowości wykonania przez inspektora nadzoru, wykonawcę i zamawiającego oraz złożeniu przez podwykonawców oświadczeń o zapłacie należnego im wynagrodzenia przez wykonawcę.

- Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, prób, sprawdzeń i rozruchu. Prawidłowość realizacji wszystkich prac budowlanych zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru, wykonawcę i zamawiającego protokołem.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zamawiającego dokumentacji odbiorowej oraz przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez inspektora nadzoru, zamawiającego i wykonawcę.

- Odbiory w okresie gwarancyjnym będą dokonywane protokolarnie z udziałem inspektora nadzoru. Prawidłowość usunięcia wszystkich usterek i wad przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona wpisem  wykonawcy i zatwierdzona przez inspektora nadzoru oraz zamawiającego.

- Dokumentacja odbiorowa winna składać się z:

  - raportu z rozruchu,

  - gwarancji urządzeń (bieg terminu ważności gwarancji winien rozpocząć się następnego dnia od daty skutecznego rozruchu i odbioru końcowego),

  - atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów urządzeń, osprzętu i użytych materiałów budowlanych,

  - instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, instrukcje eksploatacyjne,

  - oświadczenia osoby/osób wskazanych przez zamawiającego o  przeszkoleniu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń oraz oświadczenia wykonawcy o przeprowadzeniu tego szkolenia,

  - oświadczenia kierownika budowy o:

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

  - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

## 3.9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Uzgodnienie z zamawiającym, inspektorem nadzoru inwestorskiego i użytkownikiem instalacji:

  - koncepcji projektu budowlanego  -  zakresu prac, konfiguracji systemów, ilości podsystemów, lokalizacji urządzeń,

  - doboru urządzeń,  konstrukcji wsporczych, technologii wykonania

- Zorganizowanie i wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urządzenia niezbędne podczas realizacji zamówienia, oznakowanie terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonania i zakończenia wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-instalacyjnych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

- Zgłaszanie zamawiającemu wszelkich problemów, nieprawidłowości, propozycji zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach oraz 2-ch egzemplarzach na nośniku elektronicznym (płytach CD lub DVD) wraz z kompletem dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz naniesienie wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym zmian lub odstępstw wprowadzonych podczas realizacji zakresu umowy.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, badań ekspertyz i odbiorów oraz uzupełnień dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia prawidłowej jakości oraz że są wykonane zgodnie z odpowiednim przepisami i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

- Informowania Zamawiającego o postępie robót, zakresie robót w toku, na każdorazowe  życzenie Zamawiającego

- Przed sporządzeniem projektu wykonawca winien zapoznać się z uwarunkowaniami miejscowymi.

- Sporządzenie wniosku o przyłączenie mikroelektrowni do sieci elektroenergetycznej oraz przygotowanie niezbędnych upoważnień do reprezentowania zamawiającego lub właściciela posesji przed zakładem energetycznym.

- Zgłoszenie do właściwego zakładu energetycznego wniosku o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci, na podstawie upoważnienia.

## 3.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wytyczne: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Miejscowego Planu Zagospodarowania

- Dokumentację należy na etapie koncepcji lokalizacji paneli fotowoltaicznych uzgodnić z Gminą Mińsk Mazowiecki.

- Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych musi w maksymalnym stopniu zapewniać:

  - eliminację powstawania samo zacienienia instalacji (tzw. „gorących punktów”),

  - samoistne oczyszczanie paneli fotowoltaicznych,

  - samoistne osuwanie się z powierzchni paneli mas śniegowych.

- W projektowaniu należy uwzględnić warunki klimatyczne istniejące w obszarze planowanej elektrowni fotowoltaicznej;

- Przy przekazaniu placu budowy strony określą warunki dostępu i korzystania z wody, energii elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych oraz dołączą dokumentację fotograficzną terenu inwestycji;

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rozruchu elektrowni fotowoltaicznej i przeprowadzenia wszelkich sprawdzeń, prób i badań potwierdzających prawidłowość wykonania robót i działania elektrowni;

- Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do wyrównania i uporządkowania terenu;

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń oraz przeszkolenia osób wskazanych przez zamawiającego do bieżącej obsługi;

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób nie powodujący najmniejszego utrudnienia w funkcjonowaniu obiektów;

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych i elektrycznych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy.

Inwentaryzacja stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed rozpoczęciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji placu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robot lub na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.

Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu placu budowy, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować.

Zapis taki należy przekazać Inspektorowi Nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich robot na placu budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na placu budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu robot przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i Zamawiającego i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

Końcowe uporządkowanie terenu

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robot Wykonawca usunie wszelkie odpady i nadmiar urobku z placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane które były użyte przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców do wykonania robot. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania robot i zostawienia porządku na placu budowy.

Warunki wykonania i odbioru robót

Całość prac należy wykonać należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

Zeszycie nr: 2

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”

Zeszycie n : 6

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Zeszycie nr: 7

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”

wydanych przez:

Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”

Zakład Instalacji Sanitarnych ITB

Pozostałe warunki wykonania i odbioru instalacji określone są w następujących normach i przepisach:

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330 PN-EN 378-1:2002 zm.

PN-EN 378-1:2002/A1 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska”

PN-EN 14336:2000 „Instalacje grzewcze w budynkach. Instalacja i przekazywanie do

eksploatacji wodnego systemu grzewczego”

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”

PN-EN ISO 15874-1 „Systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej.

2005/A1:2008 Polipropylen. Wymagania ogólne”

PN-EN ISO 15874-2 „Systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej.

2005/A1:2008 Polipropylen. Rury”

PN-H-74200:1999 „Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-B-01706:1992 „Instalacje wodociągowe. Wymagania”

PN-B-10720:1998 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

PN-B-02440:1976 „Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody użytkowej. Wymagania”

PN-EN-1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu wody przez przepływ zwrotny”

PN-IEC 60364-1:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”

PN-IEC 60364-4-41:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przeciwporażeniowa”

PN-IEC 60364-4-43:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed prądem przetężeniowym”

PN-IEC 60364-4-442:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia”

PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia

PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4 z załącznika A).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami);

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowną dokumentację.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów, wytycznych, norm itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu.

Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.

Sprawy nie ujęte w normach

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie robot o jak najwyższej jakości. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach, a decyzja Inspektora w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca.