ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

| Rodzaj urządzenia |  | kocioł olejowy |  |  | piec gazowy |  |  | pompa ciepła |  |  | kocioł na paliwo stałe ekologiczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nośnik energii (paliwo) |  | olej opałowy |  |  | gaz ziemny |  |  | źródło geotermalne |  |  | ekogroszek |  |  |
| Parametr | jednostka | c.o. + c.t. | c.w.u. | łącznie | c.o. + c.t. | c.w.u. | łącznie | c.o. + c.t. | c.w.u. | łącznie | c.o. + c.t. | c.w.u. | łącznie |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne | kW | 533 | 88,03 | 621,03 | 533 | 88,03 | 621,03 | 533 | 88,03 | 621,03 |  |  |  |
| Roczne zapotrzebowanie cieplne | kWh | 20520 | 178466,8 | 198986,8 | 20520 | 178466,8 | 198956,8 | 20520 | 178466,8 | 198956,8 |  |  |  |
| Sprawność wytwarzania z nośnika | ƞHg | 0,93 | 0,92 |  | 0,93 | 0,92 |  | 0,93 | 0,92 |  | 0,93 | 0,92 |  |
| Sprawność akumulacji | ƞHs | 1 | 0,85 |  | 1 | 0,85 |  | 1 | 0,85 |  | 1 | 0,85 |  |
| Sprawność transportu | ƞHd | 0,97 | 0,70 |  | 0,97 | 0,70 |  | 0,97 | 0,70 |  | 0,97 | 0,70 |  |
| Sprawność regulacji | ƞHr | 0,98 | 0,85 |  | 0,98 | 0,85 |  | 0,98 | 0,85 |  | 0,98 | 0,85 |  |
| Roczne zapotrzebowanie na energię | kWh | 23211,2 | 383560,4 | 406771,6 | 23211,2 | 383560,4 | 406771,6 | 26983,0 | 383560,4 | 410543,4 |  |  |  |
| Wartość opałowa paliwa | kWh/kg | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |  |  |  |
| Roczna ilość paliwa | m3/t | 2,28 | 37,69 | 39,97 | 2388,0 | 39461,0 | 41849,0 | 4,05 | 57,51 | 61,55 |  |  |  |
| Jednostkowy koszt paliwa | zł/m3/t | 3813 | 3813 | 3813 | 2 | 2 | 2 | 800 | 800 | 800 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Roczne koszty paliwa | zł | 8697,0 | 143716,7 | 152413,7 | 4776,0 | 78921,9 | 83697,9 | 3236,3 | 46004,3 | 49240,6 |  |  |  |
| Emisja CO2 | kg/a |  |  | 107925 |  |  | 83698 |  |  | 113869 |  |  | 0 |
| Jednostkowy koszt – 1 [kWh] | zł | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |  |  |  |

WNIOSKI:	Najbardziej optymalnym rozwiązaniem czynnika grzewczego dla danego obiektu pod względem efektywności energetycznej, kosztów eksploatacji oraz emisji CO2 jest zastosowanie ogrzewania elektrycznego.

Dobrane źródło ogrzewania dla przedmiotowego budynku (wg. części instalacyjnej przedmiotowej dokumentacji), zgodne z obowiązującymi przepisami dla danej lokalizacji